## EK-C

YANGIN MALZEMELERİ BAKIM-TUTUMU

VE

TARTI/KONTROLÜ

TS 11748’e göre yangın malzeme ve teçhizatlarının ihtiyaç duyulduğunda kullanabilmesini sağlamak için, sürekli bakımlı bulundurulması gereklidir. Yangın malzemeleri, bahçe yapmak-sulamak vs. amaçlarla kullanılmamalıdır. Yangın takımları veya mekanik yardımcılar olarak bilinen kazma - kürek- balta - kanca - manivela vb. malzemeler için, uygun yerde bir merkezi yangın istasyonu hazırlanmalıdır. Böylece bu takımlar, sürekli göz önünde ve hazır tutulabilir. Her işletme yangın malzeme ve teçhizatlarının bakım-tutumunu yapacak personelini oluşturacak olup, bu personelin isim/isimleri yangın talimatında belirtilecektir. Ayrıca cihaz tartı/kontrol kartlarındaki sorumlu sütununa işlenecek/yazılacaktır.

YANGIN HİDRANTI: Endüstriyel işletmelerde, su ile söndürme sisteminin en önemli kısımlarından olan hidrant, bina dışında yeraltı veya yerüstünde 2,5 - 8 çaplı borularla donatılmış yangın su devresi üzerine 50 - l50 metre aralıklarla su almak üzere konulmuş l,5 - 2,5 - 4 " ile 50-65 mm.(85-110 luk) İtalyan, Alman kavrama veya USA dişli rekor çıkışlı aparatlardır. .............'ta kurulu işletmeler için standart hidrant, Alman kavrama rekorlu 85 ile 110'luk ve İtalyan kavrama rekorlu iki pus ölçülerinde ve yerüstü tipinde olanlardır. Bu standardın sağlanması için bölge Sivil Savunma Müdürlüğünün önerileri alınacaktır.

Bakımı: Her ay su çıkışı test edilmeli, lastik contaları kontrol edilerek çatlamış, aşınmış olanları değiştirilmeli ve fiziki temizliği yapılmalıdır. Ayrıca kış aylarında donmasını önleyecek tedbirler alınmalıdır. Bu tedbir, hidrant küre valfı (vana) üst tarafındaki direyn (boşaltma) tapası açılarak, yer üstü gövdesinin suyunu boşaltmak suretiyle alınabilir.

YANGIN DOLABI : Bina dışında hidrant yakınlarına veya bina içinde yangın valfı içte kalacak şekilde yerleştirilmiş yangın hortumu, nozul(lans) ve rekor anahtarlarının muhafaza edildiği dolaptır. Bazı işletmelerde, seyyar söndürücü tüp ve köpük gibi malzemeler için yapılmış dolaplarda vardır. Yangın dolaplarının kapak dış kısmında "YANGIN ANINDA YAPILACAK İŞLER" talimatı, iç kısmında ise malzeme muhteviyatı, son kontrol tarihi ve sorumlu personel ismi yazılı kart bulunacaktır.

YANGIN VALFI :Bina içi sabit sulu yangın devresi üzerine konulmuş yangın dolap içlerinde bulunan ve üzerinde hortum, nozul takılı duran bir nevi dahili hidranttır. 50 - 65 mm. 1,5 - 2,5 " ölçülerinde İtalyan - Alman kavrama veya USA dişli rekorlar olarak dizayn edilmişlerdir. GEBZE' da kurulu işletmelerdeki yangın valfı (musluk) 85-110 luk Alman kavrama tipi olacaktır.

Bakımı : Hidrantlarda olduğu gibidir.

YANGIN HORTUMU :Hidrant veya yangın valfına bağlayarak yangına su sıkmak için kullanılan, 25 BAR basınca dayanıklı  lastik - bez olarak yapılmış 15-20 mt. standart uzunluk, 1,5-2,5" veya 50 - 65 mm. çaplarında (85-110 luk) iki ucunda dişli ve kavrama rekor bulunan yangın söndürme malzemesidir. Lastik kauçuk vb. malzemeden ve değişik ebatlarda yapılmış olanları da vardır.

Bakımı:Yangın dolaplarında bulunan valf veya hidrantlara bağlı hortumlar içerisinden, en az üç ayda bir basınçlı su geçirilmelidir.Ambarda/rafta duran hortumlar için ise, 6-12 ayda bir basınçlı su ile test edilmelidir. Kullanılan hortumlar gölgede ve tabii olarak kurutulmalıdır.Islak bırakılırlarsa çürürler, güneşte ise lastik kısmı erir ve yapışır. Bu nedenle mutlaka gölgede kurutulmalıdır. Ayrıca hortumları deforme edeceğinden, makine yağları ile teması önlenmelidir. Keza hortum rekorlarında bulunan contalar kontrol edilmeli, çatlak ve eriyerek aşınmış olanlar değiştirilmelidir. Bilahare, fiziki temizliği tamamlanan rekor ve hortumlar yerine istiflenmelidir. (Kirlendiğinde temizlenmek istenen hortumlar, sabunlu su ile ve tahta fırça kullanılmak suretiyle yıkanarak durulanmalıdır.) Metal ve tel fırçalar hortumu deforme edeceğinden kullanılmaz. Hortumlar asla boyanmaz. Rekorlar yağlanmaz. Ancak güzel görünüm için parlatıp verniklenebilir veya vazelinle silinebilir. Keza her testten sonra hortumların katlanırken kıvrım yerlerinin değiştirilmesi, o kısımlardaki deformasyonu azaltarak hortum ömrünü uzatır.

NOZUL (LANS)  :Hortumların ucundaki rekora takılarak yangına su, köpük sıkmak üzere kullanılan çok değişik ölçü ve tipte yapılmış aparatlardır. Hortumlarda birlikte kullanıldıktan sonra, fiziki temizlikleri yapılmalıdır. Güzel görünüm için parlatılarak vazelinlenebilir veya verniklenebilir. Köpük nozullarının da alıcı kamçının olduğu gibi diğer nozullarda da çıkış deliklerinin tıkanmasını önlemek gerekir.

YANGIN MALZEMELERİ TARTI/KONTROLÜ

Yangın söndürme, kurtarma ve ilkyardım maksatlı bütün cihaz, alet, takım ve malzemelerinin yapım ve kullanım maksadı, imalatçı firma teknik yayınları vs. uygun olarak belirli periyotlar halinde kontrol edilmesi gerekmektedir. Kontrolden maksat, bu teçhizatların ihtiyaç duyulduğunda faal olmalarının sağlanmasıdır.

| Yangın söndürücünün muayeneye tabi kısımları ve arızaları | Kullanıcının muayenesi |  | Kullanıcı ile birlikte satışı yapan firma veya imalatçı veya yetkili servisin muayenesi |  |  | Satışı yapan firma veya imalatçı veya yetkili servisin muayenesi |  | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aylık | 3 Aylık | İlk | 6 Aylık | 1 Yıllık | 2 Yıllık | 6 Yıllık |  |
| GÖVDE -Hidrostatik deney -Ağırlık kontrolü -Korozyon, paslanma -Mekanik hasar -Çizikzede -Askı Kancası, sap ve kılıf -Soğuk damga, kurşun mühür -Kontrol etiketi -Emniyet plakalarında bozulma -Sifonlarda tıkanma -Kullanma talimatı HORTUM, LANS VE REKORLAR -Deforme, çatlama -Tıkanma -Paslanma, çizilme, zedelenme -Oynak parçalar (rekorlarda) -Contalar (rekorlarda) ÇALIŞTIRMA TERTİBATI -Bükülme, aşınma, sıkışma, tekleme -Gergi yayının deformasyonu GÖSTERGELER (Manometre) -İbrenin çalışmaması -Tekleme, bozulma, cam kırılması -Rakamlar okunmuyor -Ezilmiş gösterge kutusu -Paslanma TÜP VANASI -Paslanma, sıkışma, eğilme, korozyon, çürüme İTİCİ GAZ TÜPÜ GÖVDESİ -Hidrostatik deney -Ağırlık kontrol -Korozyon, paslanma -Mekanik hasar -Boya durumu -Conta -Emniyet plakalarında bozulma İTİCİ TÜP VANASI -Paslanma, sıkışma, eğilme, korozyon, çürüme ARABA VE TEKERLEKLER -Eskime, paslanma, korozyon, eğilme,yerinden çıkma TAŞIMA KOLU -Köşebent kırılması -Kolun kırılması -Paslanmış, sıkışmış, aşınmış SALMASTRA CONTASI --Hasarlı tekleme, eskime BASINÇ VANASI -Sızdırmazlık contası HORTUM DİRSEKLERİ Aşınma, eskime, burulma -Gevşeme, sıkışma -Vida, cıvata da aşınma, gevşeme -Tampon, bant, rondela EMNİYET MEKANİZMASI -Aşınma, hasar -Kırılma, tıkanma -Korozyon, paslanma SÖNDÜRME MADDESİ -Boşaltma tarihi -Doldurma tarihi -Dolum miktarı (ağırlık) -Tozun Topaklaşması, sertleşmesi -Köpüğün bozulması | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | Deney sonucu uygun değilse imha edilir. Korozyon sonucu ağırlık kaybı varsa imha edilir. Korozyona karşı korunur. Tamir edilir, değiştirilir. Tamir edilir değiştirilir. Değiştirilir. Yenilenir, değiştirilir. Okunmaması veya silinmesi halinde yenilenir. yenilenir. İçi temizlenir korozyon varsa yenilenir. Okunmaması veya silinmesi halinde yenilenir. Yenilenir. Temizlenir, açılmazsa yenilenir. Yenilenir. Yenilenir. Yenilenir. Temizlenir, açılmazsa yenilenir. Değiştirilir. Yenilenir Yenilenir . Yenilenir Yenilenir Yenilenir Yenilenir Deney sonucu uygun değil ise imha edilir. Korozyon sonucu ağırlık kaybı varsa imha edilir. Korozyona karşı korunur. Değiştirilir. Boya yenilenir, rutuşlama Yenilenir Yenilenir Yenilenir Tamir edilir, yenilenir. Tamirat iade Tamirat iade Yenilenir Yenilenir Yenilenir Tamir edilir, yenilenir. Tamir edilir, yenilenir. Sıkılır. Değiştirilir. Tamir edilir, değiştirilir. Tamir edilir değiştirilir. Korozyona karşı tedbir alınır. Kontrol edilir, tarihi yazılır. Kontrol edilir, tarihi yazılır. Tartılarak kontrol edilir. Kontrol edilir, değiştirilir. Kontrol edilir, değiştirilir. |

1-KARBON DİOKSİTLİ ( MİNİMAX )TÜPLER :

3000 Lb/pus kare basınca dayanıklı çelik çekme olarak yapılır. Tüp patlamalarını önlemek üzere 2700 Lb/Pus kare basınca ayarlanmış emniyet diskleri konulmuştur. Değişik kapasitelerde yapılmıştır. Bütün minimax tüpleri 5 senede bir özel hidrostatik basınç testine tabii tutulur.Test tarih ve değerleri tüp üzerine markalanır. (Tüp darası-test basıncı-test tarihi vs.)

a-2 kg ( 5Lb ) :Otolar için

b-6 kg (15Lb ) :Elle taşınabilen tüpler:Genellikle ayda bir tartılarak tüp içindeki karbondioksit miktarı tespit edilir. 1/3'ü eksilmiş olanlar boş kabul edilerek doldurtulur. Kullanılmadan boşalan tüpler sızdırmazlık testine tabii tutulur. Miktar olarak fazla olan tüplerin unutulmasını önlemek veya yerlerini karıştırmamak için tüplere numara verilir. Bu numaralara göre EK-D’deki  listeden bütün seyyar yangın söndürme cihazlarının kontrolü sağlanır. Ayrıca bakımı, kontrolü ve kullanılması hakkında detaylı bilgi ile tartı kartı ve kontrol listesi örnekleri ....................................Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 6 kg.lık CO2 tüpü tartı/kontrol kartı örneği aşağıdadır.

| ................. ...................MÜDÜRLÜĞÜ CO2 TÜPÜ TARTI/KONTROL KARTI |  |  |  |  |  |  |  |  | KULLANMA TALİMATI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Tüpü yerinden alarak yangın mahalline git. a-Bir elle; nozulu sap kısmından tutarak alevin dip kısmına müdahale et. b.Mühürlü pimi çekip çıkar. c.Tüp üzerindeki valfı (tetik) aç. d.Tüpün 15-45 saniyede boşalacağını unutma. 2.Boş tüpü doldurmaya gönder. 3.Tüpün her ay tartı-kontrolünü yap. 4.Pim üzerindeki mühürü düşmüş tüpleri boş kabul et. |  |  |  |  |
|  | TÜP NO :................................................. DARASI :................................................ MEVKİİ :................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TARİH | TARTI | CO2 |  | TARTI YAPAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | YANLIŞ |  |  | DOĞRU |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YANGINI SÖNDÜRÜRKEN RÜZGARI ARKANA AL |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YANGINI ÖNDEN ARKAYA, AŞAĞIDAN YUKARIYA DOĞRU SÖNDÜRÜN |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ANCAK YAKITI AKAN VE DAMLAYAN YANGINLARDA YAKITIN ÇIKTIĞI NOKTAYA MÜDAHALE EDİN |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BİRDEN FAZLA YANGIN SÖNDÜRME CİHAZINI ARKA ARKAYA DEĞİL AYNI ANDA BİRLİKTE KULLANIN |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YENİDEN ALEVLENMEYE DİKKAT EDİN KOR ARTIKLARINI SU İLE TAMAMEN SÖNDÜRÜN |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KULLANILAN YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARINI TEKRAR DOLDURMADAN YERLERİNE ASMAYIN |  |  |  |
|  | NOT: 1.Tartı ile dara arasındaki fark kullanılır CO2 miktarıdır. 2.Tartı birimi ................................dır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ÖN |  |  |  |  |  |  |  | ARKA |  |  |  |  |

c-12 KG (30 Lb): İki tekerlekli araba üzerine monte edilmiştir. Tartı gereği duyulmamakla birlikte, 6-12 ayda bir tartılması faydalıdır. Valf açıldığı anda çok az bile kullanılsa, hemen yeniden doluma gönderilmelidir.

d-20 KG (50 Lb): İki tekerlekli araba üzerine monte edilmiş tek ve çift tüplü olanları mevcuttur.Tartı kontrolü 12 kg.lık tüplerde olduğu gibidir.

e-LUVAR (MAKARALI) SİSTEMİ :2 veya daha fazla 20 kg (50 Lb) lik tüpün bir manifolda birleştirilmiş ve ucuna 5-8 m. uzunluğunda 1/2" veya 3/4" lastik hortum bağlanmış CO2 li yangın söndürme sistemidir. Tüpler tek tek olduğu gibi birlikte de açılarak kullanılabilir. Tüp tartı/kontrolü 12 ve 20 kg. lık tüpler gibidir. Ancak sistemi manifoldu genellikle metal olduğundan paslanarak çürüyebileceğinden pastan korunmalıdır. Hortum ve sarılı tutulduğu makaranın, ayda bir fiziki temizliği yapılmalı ve makara döner kısım/bilyeleri gresle yağlanmalıdır. Hortum temizliği sabunlu su ile yapılıp durulanmalı ancak asla boyanmamalı ve makine yağları ile yağlanmamalıdır. Kuru ortamda bulunan sistem lastik hortumların fiziki temizliğinden sonra vazelinli bezle silinebilir.

f-İMLA SİSTEMİ: Luvar sistemi gibi 2 veya daha fazla 20 kg (50 Lb) lik tüpün bir manifolda bağlanması ile kurulmuştur. Ancak manifold çıkışı CO2  ile doldurularak korunan oda/Kompartmana borularla bağlanmıştır. Mekanik veya otomatik olarak tüp/tüpler açılarak çalışır. Tüp tartı/kontrolü genellikle yılda bir defa patlatıcı tüp ve mekanik patlatma kolu tüplerden ayrılarak sistem çek edilir. Ayrıca 3 yılda bir arzu edilen tüp patlatılarak (İstenmeyenler yukarıdaki gibi sistemden ayrılır) kontrol edilir. 5 yılda bir ise, bütün tüpler hidrostatik basınç testleri için sistemin tamamı veya bir kısmı kontrol edilir.

2- KKT (KURU KİMYASAL TOZ) TÜPLERİ :

Değişik tip, boy, ölçü ve kapasitelerde tüpler imal edilerek, içine potasyum bikarbonat, sodyum bikarbonat, potasyum klorit, monoamonyum fosfatlı kuru kimyasal toz söndürücüler ile doldurulmuştur. Bu tozları itici olarak ta Azot veya CO2  kullanılmaktadır. Toz tüpü dışında bulunan itici tüp kontrolleri, CO2  li tüplerde izah edildiği gibidir.

Diğer toz tüplerinde ise;

a-15-30 günde bir tüpler alt-üst edilerek tozun dibe çökmesi önlenmelidir. 25 kg.lık ve daha büyükleri arabalı olup, bu tüpler pürüzlü yüzeyi olan zeminlerde itilip/çekilerek tozun hareket etmesi sağlanmalıdır.

b-Tüp çıkışındaki hortum ve ucunda bulunan nozul, her kullanımdan sonra sökülerek temizlenmelidir. Çünkü, hortum ve nozulda kalan tozlar sertleşerek hortumu tıkarlar.

c-Kendinden basınçlı toz tüpü üzerinde basınç geyci (Manometresi) mevcut olup, buradan günlük-haftalık olarak tüpün doluluğu kontrol edilmelidir. (Geyç ibresi yeşilde olduğu sürece doludur.)

d-Toz tüpleri kontrol kartı örneği aşağıdadır. Bu kart örnekleri ....................................Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

| ................. ...................MÜDÜRLÜĞÜ KKT – HALOKARBON TÜPÜ TARTI/KONTROL KARTI |  |  |  |  |  |  | KULLANMA TALİMATI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.Tüpü yerinden alarak yangın mahalline git. a-Bir elle; nozulu sap kısmından tutarak alevin dip kısmına müdahale et. b.Mühürlü pimi çekip çıkar. c.Tüp üzerindeki valfı (tetik) aç. d.Tüpün 15 saniyede boşalacağını unutma. 2.Boş tüpü doldurmaya gönder. 3.Tüpün her ay tartı-kontrolünü yap. 4.Pim üzerindeki mühürü düşmüş tüpleri boş kabul et. (Tüp manometreli ise yeşilde olduğu sürece doludur.) |  |  |  |
|  | TÜP NO :................................................. D.FİRMA :................................................ MEVKİİ :................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DOLUM TARİHİ | KONTROL TARİHİ | KONTROL EDEN |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | YANLIŞ DOĞRU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | YANGINI SÖNDÜRÜRKEN RÜZGARI ARKANA AL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | YANGINI ÖNDEN ARKAYA, AŞAĞIDAN YUKARIYA DOĞRU SÖNDÜRÜN |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ANCAK YAKITI AKAN VE DAMLAYAN YANGINLARDA YAKITIN ÇIKTIĞI NOKTAYA MÜDAHALE EDİN |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | BİRDEN FAZLA YANGIN SÖNDÜRME CİHAZINI ARKA ARKAYA DEĞİL AYNI ANDA BİRLİKTE KULLANIN |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | YENİDEN ALEVLENMEYE DİKKAT EDİN KOR ARTIKLARINI SU İLE TAMAMEN SÖNDÜRÜN |  |  |
|  | NOT: 1.Tartı ile dara arasındaki fark kullanılır CO2 miktarıdır. 2.Tartı birimi ................................dır. |  |  |  |  |  |  | KULLANILAN YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARINI TEKRAR DOLDURMADAN YERLERİNE ASMAYIN |  |  |
|  | ÖN |  |  |  |  |  |  | ARKA |  |  |

3- HALOKARBONLU  TÜPLER :

BCF (Bromocholorodiflouoromethane), Halon 1211 ve BTM  (Bromotriflorometan), Halon 1301olarakta bilinen Halojenli söndürücü ozon tabakasında incelmeye sebep olduğundan, Montreale taraf ülkelerce üretimi yasaklamış, ülkemizde kullanımı sınırlandırılarak mevcutların 2005 yılına kadar kullanılması kararlaştırılırken, yeni satış ve dolumu askeri, telekomünikasyon ve emniyet teşkillerindeki zaruret dışında yasaklanmıştır. Bu zaruret Bakanlık iznine bağlanmıştır. Halojenli söndürücülere alternatif olarak düşünülen Naf (Hidroflouro karbonlar) (HCFC), Naf-S-III Gazı (HCFC Blend A), Naf-P-IV, FM-200TM (HFC 22ea) [Heptafluoropropane] (CF3CHFCF3), İnergen gibi söndürücülerin kontrolleri de aynen KKT tüplerinde olduğu gibidir. Bu tüpler üzerinde bulunan manometreden (Basınç geyci) tüpün doluluğu günlük gözlenebilir 7-15 günde bir kontrolü yine gözle yapılır. Kontrol kartı K.K.Toz tüplerinde olduğu gibidir. Her kontrol tarihinde tüp ve muhafaza edildiği yerin fiziki temizliği yapılır.

4- FOAM (KÖPÜK) TÜPLERİ:

AFFF (Aquesous Film Forming Foam) ve FFFP (Film Forming Fluoro Protein Foam)  olarak 10 ve 50 kg.lık kapasiteli tüpler imal edilmektedir. İtici olarak Azot veya CO2 gazı kullanılır. İtici tüpler ana gövde dışına konulduğu gibi içten tüplü (kartuşlu) olarak ta yapılmaktadır. Dışta olan itici tüp bakımı CO2 tüplerinde olduğu gibidir. FOAM mayi genellikle iki yılda bir değiştirilir. Bu esnada tüpün korozif etkilere karşı korunması kontrol edilir.

## EK-D

YANGIN SEMBOLLERİ

Sanayi kuruluşlarındaki fabrika, tesis vs. işletmelerde yangınla ilgili yer ve malzemelerin can ve mal emniyeti bakımından kolayca tanınabilmesi, keza yangınla etkin bir mücadele yapılabilmesi için, yerleşim planı, pano, grafik vs. çizimlerde kullanılması gereken yangın sembolleri aşağıdadır.

| ## YANGIN HİDRANTI | ..... |  | ..... ..... | # YANGIN SÖNDÜRÜCÜ TÜP (KKT-CO2-FOAM-NAF) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ## YANGIN DOLABI | ..... |  | ..... | # MERKEZİ YANGIN İSTASYONU |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ## JENERATÖR/ MOTORHANE | ..... |  |  | # TÜPGAZ/ ASETİLEN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ## TRAFO/ ELEKTRİK | ..... |  | ..... | # LPG/DOĞALGAZ TANKI |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ## KİMYASAL MADDE (ASİT-TUZ) | ..... ..... |  | ..... | # SIVI YAKIT TANKI (BENZİN,MOTORİN,FUEL-OİL) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| KİMYASAL MADDE ..... (TARIM-TIBBİ İLAÇ) |  |  |  | # PATLAYICI MADDELER |
| --- | --- | --- | --- | --- |

.....

| ## KİMYASAL MADDE (DİĞERLERİ) |  |  |  | # GİRİŞ/ÇIKIŞ YÖN/GÜZERGAH |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ## YANGIN POMPASI |  |  | ..... | # SU DEPOSU |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NOT:

- Sembollerin sağ tarafında bulunan noktalı kısma, sembolün ifade ettiği gruba ait o yerde bulunan maddenin adı yazılacaktır. Sembolün sol tarafına ise o malzeme ve maddenin varsa numarası yazılacaktır.

ÖRNEK 1:Sıvı yakıt tankında motorin varsa sembol sağ alt köşesine MOTORİN yazılmalıdır.

ÖRNEK 2:Müdür odasında yangın söndürücü tüp olarak kuru kimyevi toz varsa, sembol sağ alt köşesine KKT yazılmalıdır. Sol tarafına ise 4 nolu seyyar yangın söndürücü tüp olduğu kabul edilirse (4) yazılmalıdır.

- Sembolün konulduğu yerde aynı gruptan birden çok madde/malzeme varsa, çizelgenin alt kısmına bir bölüm açılarak isimleri o kısımlara yazılmalıdır.

- Bu sembollerin dışında yangınla ilgili hususlar varsa (Sprinkler, duman bacası, yangın kapısı vs.) yeri ve cinsi yazı ile şekil alt kısmında belirtilmelidir.

## EK-E

MERKEZİ YANGIN İSTASYONU

# MUHTEVİYATI

1-YANGIN ÇANI 					1 ADET

2-YANGIN KANCASI 					2 ADET

3-YANGIN KÜREĞİ  					2 ADET

4-YANGIN BALTASI  					1 ADET

5-YANGIN KAZMASI  					1 ADET

6-YANGIN MERDİVENİ  				1 ADET

7-MANEVELA  						1 ADET

NOT: MERKEZİ YANGIN İSTASYONU MALZEMELERİ VE KORUYUCU TEÇHİZAT MALZEMELERİ SEYYAR YANGIN RÖMORKU OLAN İŞLETMELERDE BU RÖMORKTA MUHAFAZA EDİLEBİLİR.

TANIMLAR VE KISALTMALAR

Alevlenme Noktası: Isınan maddeden çıkan gazların bir dış alevin geçici olarak yaklaştırılıp uzaklaştırılması sonucunda yanmayı sürdüğü en düşük sıcaklıktır

Absorbsiyon: Bir gazın bir sıvı veya katı içinde homojen olarak dağılması veya ışınların taşıdığı enerjinin maddeler tarafından alınması olayıdır.

Acil Durum: Afet alarak değerlendirilen olaylar ve dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli amaçlarla meydana getirilen olayların tümünün yol açtığı hallerdir.

Acil Durum Ekibi: Yangın, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanların tahliyesini sağlayan, olaya ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve söndürme olaylarına katılan ekiptir.

Acil Durum Planları: Acil durum gerektiren olaylarda yapılacak, müdahale, koruma, arama-kurtarma ve ilkyardım konularının nasıl ve kimler tarafından yapılacağını gösteren ve acil durum öncesinde hazırlanması gereken planlardır.

Adsorbsiyon: Gazların katı yüzeyde tutunması.

Aktivasyon Enerjisi: Bir reaksiyonun başlayabilmesi için gerekli olan en az enerji miktarıdır.

Alev/Duman Bacası: Bir yangında alevlerin istenilen yöne çekilerek yangının genişlemesini önlemeye yönelik bacalardır.

Alev/Duman Damperi: Havalandırma devreleri içerisine konulmuş açılır / kapanır perdelerdir.Yangın anında kapatılarak yangının diğer birim ve bölümlere geçişi önlenir.

Allotropi: Bir elementin kimyasal özellikleri aynı ve fiziksel özellikleri farklı olan değişik şekillerde olabilmesidir.

Amorf: Kristal şeklinde olmayan şekilsiz katı tanecikler.

Asit: Suda Hidrojen iyonu oluşturabilen madde.

Atom: Maddenin parçalanmadan kimyasal reaksiyonlara girebilen en küçük yapı taşı.

Atom Ağırlığı: Karbon 12 izotopunun atom ağırlığı 12 alınarak kıyaslama yolu ile her element için ayrı değerde olan bir sayıdır.

Ağırlık: Nesnelerin yer çekimi doğrultusunda uyguladıkları kuvvet veya bir cismin tabanı doğrultusunda uyguladığı kuvvettir.

Baz: Suda Hidroksil iyonu oluşturabilen madde.

Bağ: Bir maddenin fiziksel ve kimyasal davranışlarını etkileyen atomlar, moleküller ve iyonlar arasındaki çekme kuvvetinin bütünüdür.

Basınçlandırma: Kaçış yollarındaki iç hava basıncını yapının diğer mekanlarındaki basınca göre daha yüksek tutarak duman sızıntısını önleme yöntemidir.

Bileşik: Kendinden daha basit maddelere ancak kimyasal olaylar sonucu ayrışabilen maddelerdir. Bir başka ifade ile birden fazla çeşitte maddenin belirli oranlarda bir araya gelerek ve kimyasal bir olay sonucu oluşturdukları yeni maddelerdir. Bileşiğin özellikleri kendini oluşturan maddelerin özelliklerinden faklıdır.

Bina Yüksekliği: Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafe veya imar planı ve yönetmelikte öngörülen yüksekliktir.

Buhar: Basınçla bulunduğu sıcaklıkta sıvılaşabilen akışkan.

Buharlaşma: Bir maddenin sıvı halden gaz haline geçmesidir.

Çözelti: İki yada daha fazla maddenin homojen olarak birbiri içinde dağılmasından oluşan karışımlardır.

Duman Haznesi: İçinde duman toplanması amacıyla tavanda tasarlanan hacım.

Duman Kontrolü: Yangın durumunda duman ve sıcak gazların yapı içindeki hareketini ya da yayılımını denetlemek için alınan önlemler.

Duman Perdesi: Yükselen dumanın yanal yayılımını sınırlamak amacıyla tavanda sabit konumda, uzaktan kapatılabilen ya da bir dedektör uyarısıyla kapanan yangına karşı dayanıklı bölücü perdedir.

Duman Tahliyesi: Dumanın yapının dışına kendiliğinden çıkması ya da mekanik yolla zorlamalı olarak atılması.

Donma: Bir maddenin sıvı halden katı hale geçmesi olayıdır.

Derişim (Konsantrasyon) : Karışımlardaki karışan madde miktarlarını birbirlerine bağlı fakat karışımların toplam kütlesinden bağımsız olarak belirlemek için tanımlanan hal değişkeni.

Element: Kendinden daha basit maddelere ayrışmayan saf maddelerdir. Yeryüzünde 110 çeşit element  varlığı bilinmektedir. Her element ya bir harfle veya iki harfle sembolize edilir.

Ergime: Bir maddenin katı halden sıvı hale geçmesidir.

Elektroliz: Elektrik enerjisinin kimyasal enerjiye dönüşebilmesi sırasındaki olay, maddenin elektrik akımı  yardımı ile ayrıştırılması.

Endüstriyel Bina: Her çeşit ürünlerin üretildiği fabrikalar ve işleme, montaj, karıştırma, temizleme, yıkama, paketleme, depolama, dağıtım ve onarım gibi işlemlere mahsus bina ve yapıları kapsar.

Faz: Bir sistemde, sıcaklık, yoğunluk bileşim, kırılma indisi, elektrik sabiti vs.. gibi şiddet özelliklerinin aynı olduğu bölgelere denir.

Fiziksel Olay: Maddenin kimyasal özelliklerinin aynı kaldığı fakat fiziksel özelliklerinin değiştiği olaydır. ısınma, kaynama, donma noktası gibi.

Fiziksel Özellikler: Maddenin dış görünüşü ile ilgili özelliklerdir. Yoğunluk, ergime noktası, kaynama noktası, sertlik vs..

Gaz: Kritik nokta üzerindeki akışkan bulunduğu sıcaklıkta basınçla sıvılaştırılmayan akışkan.

Güvenlik Bölgesi: Binada tahliye edilen şahısların güvenle bekleyecekleri bölgedir.

Hidroliz: Bir tuzun su ile kendini veren asit  veya baza dönüşmesi.

Homojen: Her yerinde aynı özelliğe sahip olma halidir.

Heterojen: Farklı yerlerinde farklı özelliklere sahip olma halidir.  Bir maddenin bir parçasını almak istediğimizde, eğer seçme ihtiyacı duyarsak bu maddenin homojen olmadığına karar veririz.

Isı: Maddeleri oluşturan atom veya moleküllerin kinetik hareketlerinin seviyesinde görünen enerji türü.

Isınma Isısı: Bir maddenin bir gram veya bir molekülün sıcaklığını 1°C yükseltmek için gerekli ısı.

İyon: Pozitif veya negatif yüklü atom ve atom grupları.

İyonlaşma: Nötral bir yapı biriminin elektron alarak, elektron vererek veya ayrışarak iyona dönüşmesi.

Karışım: Birden fazla çeşitte maddenin kendi özelliklerini koruyarak bir araya gelmesiyle oluşan maddelerdir.

Kalori: 1 gram suyun sıcaklığını 1°C yükseltmek için gerekli ısı miktarı, ısı birimi olarak kullanılır.

Kaynama: Sıvıların buhar basınçlarının ısıtma işlemi ile dış basınca eşit olması hali.

Kinetik Enerji: Bir cismin hızından dolayı sahip olduğu hareket enerjisi.

Kimyasal Olay: Maddenin kimyasal özelliklerinin değiştiği olaydır.  Yani maddenin başka bir maddeye dönüştüğü olaydır.

Kimyasal Özellikler: Maddenin iç yapısı ile ilgili özelliklerdir. Yanıcı olup olmaması, asidik veya bazik oluşu v.b. Bir maddenin kimyasal özellikleri değiştiğinde bu madde başka bir maddeye dönüşmüş ise, dolayısıyla adı da değişir.

Kısmi basınç: Bir gaz karışımından bileşenlerden birinin aynı hacim ve sıcaklıkta yalnız başına bulunması halinde gösterdiği basınç.

Kütle: Bir maddenin uygulanan kuvvete karşı gösterdiği direnç veya evrenin her yerinde maddenin değişmeyen özelliği.

Kaçış Aydınlatması: Normal aydınlatma devrelerinin kesintiye uğraması durumunda armatürün kendi gücüyle sağlanan aydınlatma.

Kaçış Uzaklığı: Kat içinde herhangi bir noktada bulunan bir kullanıcının kendisine en yakın bir kat çıkışına kadar almak zorunda olduğu yolun gerçek uzunluğu.

Kaçış Yolu: Binanın herhangi bir noktasından yer seviyesindeki cadde veya sokağa kadar olan ve hiçbir şekilde engellenmemiş bulunan yolun tamamıdır. Oda ve diğer müstakil hacimlerden çıkışlar, katlardaki koridor ve benzeri geçişler, kat çıkışları, zemin kata ulaşan merdivenler ve bina çıkışına giden yollar bu kapsamdadır.

Kompartıman: Yangını kuşatmak ve kaçış uzaklığını sınırlamak için yapıyı, en az 60 dakika yangına karşı dayanıklı yapı elemanlarıyla duman ve ısı geçirimsiz alanlara ayırmak.

Kullanıcı Yük Katsayısı: Belirli tip yapılarda 1 m 2 yüzey için olası kullanıcı sayısı.

Kullanıcı Yükü: Herhangi bir anda, bir binada veya binanın esas alınan belli bir bölümünde bulunma olasılığı olan toplam insan sayısı.

Kuru Boru Sistemi: Normalde içinde su bulunmayan ancak yangın durumunda itfaiyenin zemin düzeyinden su basabileceği düşey boru.

Kuru Sprinkler Sistemi: Çalışma öncesi borularının çoğunluğu hava ile dolu durumda tutulan sprinkler sistem.

Korunumlu Koridor/Hol: Bitişik olduğu mekanlardan yangına karşı dayanıklı yapı elemanlarıyla ayrılarak yangın etkilerinden korunmuş koridor ya da hol.

Korunumlu Merdiven: Yangına karşı dayanıklı bir malzemeyle çevrili ve zemin düzeyinde bir son çıkışla güvenlikli bir alana açılan yangın merdiveni.

Madde: Kütlesi ve hacmi olan her şey maddedir.

Molekül: Birden fazla atomun oluşturduğu taneciktir. Bazı elementler moleküllü yapıya sahiptir.

Radyoaktiflik: Elementlerin kendilerinden x veya b tanecikleri ile Y ışını yapmaları.

Saf Madde: Belirli özelliklere sahip ve homojen her madde saf maddedir.  Örneğin su belirli özellikleri olan ve homojen bir maddedir.

Sıcaklık: Moleküllerin kinetik enerjisinin fonksiyonu olan bir hal değişkeni.

Sıvı: Molekülleri birbirine değerek öteleme hareketi yapılabilen ve pratikte bastırılamayan akışkan.

Süblimleşme: Katı halde bulunan madde  sıvı hali atlayarak doğrudan doğruya buhar haline geçme ve yeniden, sıvılaşmaksızın katı hale dönüşmesidir.

Sprinkler: Yangınları söndürmek ve gelişen yangınları ...................erişinceye kadar sınırlamak amacıyla kurulan ve su püskürtmesi yapan otomatik sistemler.

Sulu Boru Sistemi: Normalde sürekli olarak su ile dolu durumda tutulan düşey boru.

Yangın  : Yangın;yanıcı özellik gösteren, katı sıvı veya gaz maddelerin kontrol dışı yanmasıdır.

Yoğunlaşma: Bir maddenin gaz halden sıvı hale geçmesi olayıdır.

Yangın Duvarı: İki ayrı bina arasına konup yangının ilerlemesi ve yayılmasını, tanımlanan süre için durduran düşey elemandır.

Yangın Bölmesi: Bina içinde, yangının ilerlemesi ve yayılmasını tanımlanan süre için durduran, yatay veya düşey konumlu elemandır.

Yangın Sığınağı: Bir yangın çıkması halinde ...................yangın mahalline gelene kadar geçecek sürede insanların yangından korunabileceği en az 90 dakika yangına dayanıklı yapı elemanlarıyla korunmuş kaçış yolu ile bağlantılı mekanlar.

Yoğunlaşma: Bir maddenin gaz halden sıvı hale geçmesi olayıdır.

Yangın Bölgesi (Zonu): Yangın durumunda, uyarı ve söndürme önlemleri diğer bölümlerdeki sistemlerden ayrı olarak devreye giren, yangın ve duman geçişi açısından diğer bölümlerden ayrılmış bölüm.

Yangın Dayanıklılık Sınıfı: Bir yapı elemanı ve malzemesinin standardına uygun ısıtma ve basınç koşullarında yapılan deney sonucu belirlenen yanmaya dayanıklılık süresine bağlı olarak ayrıldığı sınıf. Örneğin TS 1263’e ve TS 4065’e göre F 90 sınıfının dayanıklılık süresi 90 dakikadır.

Yangına Karşı Dayanıklılık: Bir yapı bileşeni ya da elemanının yük taşıma, bütünlük ve yalıtkanlık özelliklerini belirlenen bir süre koruyarak yangına karşı dayanması.

Yangın Güvenlik Holü: Kaçış merdivenlerine dumanın geçişini engellemek için yapılacak yangın güvenlik holleri.

Yangın Kapısı: Bir yapıda kullanıcılar, hava ya da nesneler için dolaşım olanağı sağlayan, kapalı tutulduğunda duman, ısı, alev geçişine belirli bir süre direnecek nitelikteki kapı, kapak ya da kepenk.

Yangın Kompartımanı: Bir bina içerisinde, üstü ve altı da dahil olmak üzere her yanı yangın bariyerleri ile kapatılmış bölüm. (hacim)

Yangın Mukavemet Süresi: Yanma hızı 0.8 mm/dakika kabul edilmek suretiyle, ahşap elemanın bu şekilde azalan kesitiyle ve güvenlik katsayısı 1.00’e eşit alınarak, üzerine gelen gerçek yükü taşıyabildiği süre olup; ahşap elemanların yangın mukavemet hesaplarında dikkate alınır.

Yangın Yükü: Bir yapı bölümünün içinde bulunan yanıcı maddelerin kütleleri ile ısı değerleri çarpımlarının toplamının plandaki toplam alana bölünmesi ile elde edilen büyüklüktür (MJ/m²).

Yapı Yüksekliği: Bodrum kat, asma katlar ve çatı arası piyesler dahil yapının inşa edilen tüm katlarının toplam yüksekliğidir.

Yırtılma Yüzeyi: Patlama riskine karşı, kapalı bölümün yan duvarında oluşturulan zayıf yüzeydir.

Yüksek Bina: Bina yüksekliği 21.50 m’ den fazla veya yapı yüksekliği 30.50 m' den fazla olan binalar yüksek yapı olarak kabul edilir.

KISALTMALAR

KKT: Kuru Kimyevi Toz

LPG-SPG: Likit Petrol Gazı – Sıvılaştırılmış Petrol Gazı

CO2: Karbondioksit

YANGIN MEVZUATI VE İŞÇİ SAĞLIĞI İLE İLGİLİ TSE YAYINLARI

| # SNO | STANDART NO | KONUSU | KABUL TARİHİ |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | TS-EN 2 | ## YANGIN SINIFLARI | MART 1998 |
| 02 | TS-EN 54-1 | YANGIN ALGILAMA VE YANGIN ALARM SİSTEMLERİ BÖLÜM:1 GİRİŞ | NİSAN 1997 |
| 03 | TS-EN 54-2 | YANGIN ALGILAMA VE YANGIN ALARM SİSTEMLERİ BÖLÜM 2: KONTROL VE GÖSTERGE TERTİBATI | ARALIK 1998 |
| # 04 | TS prEN 54-3 | YANGIN ALGILAMA VE YANGIN ALARM SİSTEMLERİ BÖLÜM:3 İŞİTİLEBİLİR YANGIN ALARM CİHAZLARI | NİSAN 1997 |
| 05 | TS-EN 54-4 | YANGIN ALGILAMA VE YANGIN ALARM SİSTEMLERİ BÖLÜM:4 GÜÇ KAYNAKLARI | NİSAN 1998 |
| 06 | TS-EN 54-5 | OTOMATİK YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİNİN PARÇALARI KISIM 5-ISI ALGILAYICILAR-STATİK ELEMANLI NOKTA TİPİ ALGILAYICILAR | NİSAN 1996 |
| 07 | TS-EN 54-6 | OTOMATİK YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİNİN PARÇALARI KISIM 6- SICAKLIĞA HASSAS, STATİK ELEMAN OLMAYAN ARTIŞ HIZI NOKTA TİPİ ALGILAYICILAR | NİSAN 1996 |
| 08 | TS-EN 54-7 | OTOMATİK YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ KISIM 7- NOKTA TİPİ DUMAN ALGILAYICILARI IŞIK DAĞITMA, IŞIK GEÇİREN VE İYONİZASYON TİPİ | OCAK 1996 |
| 09 | TS-EN 54-8 | OTOMATİK YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİNİN PARÇALARI KISIM 8- YÜKSEK SICAKLIK ISI ALGILAYICILARININ ÖZELLİKLERİ | NİSAN 1996 |
| 10 | TS-EN 54-9 | OTOMATİK YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ KISIM 9- YANGIN HASSASİYET DENEYİ | OCAK 1996 |
| # 11 | TS-prEN 54-10 | OTOMATİKYANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ KISIM 10- ALEV ALGILAYICILARI | NİSAN 1997 |
| # 12 | TS-prEN 54-11 | OTOMATİK YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ BÖLÜM 11: ELLE ÇALIŞTIRILAN ALARM CİHAZLARI | ARALIK 1998 |
| # 13 | TS-prEN 54-12 | OTOMATİK YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ KISIM 12- OPTİK DUMAN ALGILAYICILARI | NİSAN 1997 |
| 14 | TS-EN 367 | KORUYUCU ELBİSE-ISI VE ALEVE KARŞI KORUMA-ALEVE MARUZ KALMADA ISI GEÇİŞİNİN TAYİNİ METODU | NİSAN 1996 |
| # 15 | TS-EN 374-1 | KORUYUCU ELDİVENLER-KİMYASAL MADDELER VE MİKROORGANİZ-MALARA KARŞI BÖLÜM 1- TERİMLER VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİ | NİSAN 1997 |
| # 16 | TS-EN 394 | CAN YELEĞİ VE ŞAHSİ YÜZDÜRME TEÇH.-EK MALZEMELER | ARALIK 1995 |
| # 17 | TS-EN 399 | CAN YELEĞİ VE ŞAHSİ YÜZDÜRME TEÇH.-CAN YELEĞİ-275N | OCAK 1996 |
| # 18 | TS-EN 403 | FERDİ KURTARMA İÇİN SOLUNUMLA İLGİLİ KORUYUCU CİHAZLAR-YANGINDAN KENDİNİ KURTARMAK İÇİN BAŞLIKLI SÜZGEÇ CİHAZLARI-ÖZELLİKLER,DENEYLER, İŞARETLEME | NİSAN 1997 |
| 19 | TS-EN 532 | KORUYUCU GİYECEKLER-ISI VE ALEVE KARŞI KORUMA –SINIRLI ALEV YAYILMASINA AİT DENEY METODU | NİSAN 1996 |
| 20 | TS-prEN 533 | KORUYUCU GİYECEKLER-ISI VE ALEVE KARŞI KORUMA-SINIRLI ALEV YAYILMA ÖZELLİĞİNE SAHİP MALZEMELER VE GİYECEKLER | NİSAN 1996 |
| 21 | TS-HD 602 S1 | KABLOLARDAN ALINAN MALZEMELERİN YANMASI SIRASINDA AÇIĞA ÇIKAN GAZLARA UYGULANAN DENEYLER-PH VE İLETKENLİĞİN ÖLÇÜLMESİ İLE GAZLARIN (AŞINDIRICILIK) ASİT DERECESİNİN TAYİNİ | ARALIK 1997 |
| 22 | TS-HD 606.1 S1 | KABLOLAR–BELİRLİ ŞARTLAR ALTINDA YANAN ELEKTRİK KABLOLARINDA DUMAN YOĞUNLUĞUNUN ÖLÇÜLMESİ BÖLÜM:1 DENEY TEÇHİZATI | MART 1998 |
| 23 | TS-HD 606. 2 S1 |  | ŞUBAT 1998 (BASILACAK) |
| 24 | TS-EN 615 | YANGINDAN KORUNMA-YANGIN SÖNDÜRÜCÜ MADDELER-TOZLAR(SINIF D TOZLARI HARİÇ)-ÖZELLİKLER | NİSAN 1997 |
| 25 | TS 622 | YAPILARIN YILDIRIMDAN KORUNMASI KURALLARI | KASIM 1990 |
| 26 | TS-EN 659 | KORUYUCU ELDİVENLER-İTFAİYECİLER İÇİN | ŞUBAT 1998 |
| 27 | TS-EN 671-1 | SABİT YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ-HORTUM SİSTEMLERİ BÖLÜM 1-YARI SERT HORTUMLAR İÇİN MAKARALAR | NİSAN 1998 |
| 28 | TS-EN 671-2 | SABİT YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ-HORTUM SİSTEMLERİ BÖLÜM 2- YASSI HORTUMLU HORTUM SİSTEMLERİ | NİSAN 1998 |
| 29 | TS-prEN 694 | İLKYARDIM SABİT TESİSATLARI İÇİN MAKARALI YARI SERT HORTUMLAR | NİSAN 1999 |
| 30 | TS-EN 702 | KORUYUCU GİYECEKLER-ISI ALEVE KARŞI KORUMA-DENEY METODU: KORUYUCU GİYECEK VEYA MALZEMELERİNDE TEMAS ISISI GEÇİŞİNİN TAYİNİ | MART 1997 |
| 31 | TS 830 | NİTRİK ASİT-SANAYİDE KULLANILAN | NİSAN 1987 |
| 32 | TS 862-1 EN 3-1 | SEYYAR YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER-BÖLÜM 1: TARİF,ÇALIŞMA SÜRESİ, A VE B SINIFI YANGIN DENEYLERİ | NİSAN 1997 |
| 33 | TS 862-2 EN 3-2 | SEYYAR YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER-BÖLÜM 2: SIZDIRMAZLIK,YALITKANLIK DENEYİ ,SIKIŞTIRMA DENEYİ, ÖZEL İŞLEMLER | NİSAN 1997 |
| 34 | TS 862-3 EN 3-3 | #### SEYYAR YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER-BÖLÜM 3: İMALAT, BASINCA DAYANIKLILIK,MEKANİK DENEYLER | NİSAN 1997 |
| 35 | TS 862-4 EN 3-4 | #### SEYYAR YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER-BÖLÜM 4: DOLDURMA, GEREKEN ASGARİ YANGIN | NİSAN 1997 |
| 36 | TS 862-5 EN 3-5 | SEYYAR YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER-BÖLÜM 5: ÖZELLİKLERVE TAMAMLAYICI DENEYLER | NİSAN 1997 |
| 37 | TS 862-6 EN 3-6 | SEYYAR YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER-BÖLÜM 6: EN 3: BÖLÜM 1-5 UYARINCA SEYYAR YANGIN SÖNDÜRÜCÜLERİN UYGUNLUĞUNUN KABULÜNE DAİR HÜKÜMLER | NİSAN 1997 |
| 38 | TS 869 | ASETİK ASİT-SANAYİDE KULLANILAN | NİSAN 1987 (19.11. 1991 TADİLİ İLE) |
| 39 | TS 899 | ALÇAK GERİLİM İÇİN YALITKAN LASTİK ELDİVENLER | OCAK 1971 |
| 40 | TS 949 | KARA TESİSLERİNDE VE GEMİLERDE SIVI VEYA GAZ HALİNDEKİ AKIŞKANLARI İLETEN BORULARIN ATANINMASI İÇİN KULLANILAN RENKLER | ŞUBAT 1986 |
| 41 | TS 1066 | PLASTİKLER KENDİ AĞIRLIĞINI TAŞIYABİLEN PLASTİKLERİN ALEVLENME ÖZELLİĞİNİN TAYİNİ | ŞUBAT 1972 |
| 42 | TS-prEN 1101 | TEKSTİL VE MAMÜLLERİ-YANMA ÖZELLİĞİ-SALON PERDELERİ VE PERDELER-DÜŞEY KONUMDAKİ DENEY NUMUNELERİNİN ATEŞ ALMA ÖZELLİĞİNİN DETAYLI TAYİN METODU (Küçük alev) | ŞUBAT 1996 |
| 43 | TS-prEN 1102 | TEKSTİL VE MAMÜLLERİ-YANMA ÖZELLİĞİ-SALON PERDELERİ VE PERDELER-DÜŞEY KONUMDAKİ DENEY NUMUNELERİNDE ALEVİN YAYILMA HIZININ AYRINTILI TAYİN METODU | ŞUBAT 1996 |
| 44 | TS-prEN 1103 | TEKSTİL-YANMA ÖZELLİĞİ-ELBİSELİK KUMAŞLAR-ELBİSE İMALİNDE KULLANILAN KUMAŞLARIN YANMA ÖZELLİKLERİNİN TAYİNİ İÇİN DETAYLI DENEY METODU | ŞUBAT 1996 |

| 45 | TS 1180 | PLASTİKLER FİLM HALİNDEKİ PLASTİKLERİN ALEVLENEBİLİRLİĞİ VE YANMA HIZININ TAYİNİ | AĞUSTOS 1973 |
| --- | --- | --- | --- |
| 46 | TS 1263 | YAPI ELEMANLARININ YANMAYA DAYANIKLILIK SINIFLARI VE YANMAYA DAYANIKLILIK DENEY METODLARI | EYLÜL 1983 |
| 47 | TS 1445 | SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) TAŞIMA KURALLARI | ARALIK 1997 |
| 48 | TS 1446 | SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) DEPOLAMA KURALLARI | MAYIS 1998 |
| 49 | TS 1449 | SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARINI (LPG) DOLDURMA VE BOŞALTMA KURALLARI | ARALIK 1997 |
| 50 | TS EN 1486 | KORUYUCU ELBİSELER-İTFAİYECİLER İÇİN-ÖZEL OLARAK YANGINLA MÜCADELE İÇİN KULLANILAN ELBİSELERE AİT ÖZELLİKLER VE DENEY METODLARI | ŞUBAT 1998 |
| 51 | TS 1519-ISO 4706 | TÜPLER BASINÇLI GAZLAR İÇİN,TEKRAR DOLDURULABİLİR-KAYNAKLI, ÇELİK | ARALIK 1997 |
| 52 | TS 1520 | VALFLER (Basınçlı Gaz Tüpleri İçin) | MART 1990 |
| 53 | TS 1520-EN 849 | TÜPLER GAZLAR İÇİN, TAŞINABİLİR – TÜP VANALARI ÖZELLİKLER VE TİP DENEYLERİ | MART 1999 |
| 54 | TS CR 1749 | YANMA ÜRÜNLERİ TAHLİYE METODUNA GÖRE GAZ CİHAZLARININ SINIFLANDIRILMASI İÇİN AVRUPA PROGRAMI (TİPLER) | NİSAN 1998 |
| 55 | TS-prEN 1777 | YANGINLARDA KULLANILAN HİDROLİK PLATFORMLAR (HPS) – EMNİYETKURALLARI VE DENEY METODLARI | NİSAN 1999 |
| 56 | TS 1850-ISO 1210 | PLASTİKLER-KÜÇÜK BİR ALEVLE TEMASA GETİRİLEN YATAY VEYA DÜŞEY DURUMDAKİ NUMUNELERİN YANMA ÖZELLİKLERİNİN TAYİNİ | MART 1998 |
| 57 | TS 1860 | SANAYİDE KULLANILAN TRİTOLİL FOSFAT SERBEST FENOLLER MİKTARI TAYİNİ VOLUMETRİK METOD | MART 1975 |
| 58 | TS 1861 | FOTOĞRAFÇILIK-FOTOĞRAFİK FİLMLER-YANMAZ FİLM ÖZELLİKLERİ | NİSAN 1992 |
| 59 | TS 1865 | SANAYİDE KULLANILAN SODYUM HİDROKSİT(Sud Kostik) | NİSAN 1987 (12.02. 1991 TADİLİ İLE) |
| 60 | TS-EN 1869 | YANGIN BATTANİYELERİ | ARALIK 1997 |
| 61 | TS 1912 | YAPI MALZEMELERİ İÇİN YANMAZLIK DENEY METODU ÖZELLİKLERİ | OCAK 1984 |
| 62 | TS-prEN1947 | YANGINLA MÜCADELEDE KULLANILAN POMPA VE ARAÇLAR İÇİN MAKARALI YARI SERT HORTUMLARI | NİSAN 1999 |
| 63 | TS 2001 EN 60335-2-2 | GÜVENLİK KURALLARI-EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR İÇİN BÖLÜM 2.2:ELEKTRİK SÜPÜRGELERİ VE SU EMMELİ TEMİZLEME CİHAZLARI İÇİN ÖZEL KURAL. | OCAK 1996 (15.10. 1996TADİLİ İLE) |
| 64 | TS 2193 | ISI YALITIM MALZEMELERİ-SERT KÖPÜK PLASTİKLERDE YAPILMIŞ YAPILARDA KULLANILAN | NİSAN 1989 |
| 65 | TS 2280 | TOLUEN SANAYİDE KULLANILAN | MART 1976 |
| 66 | TS 2323 | REKORLAR YANGIN HORTUMLARI İÇİN (Deniz İtfaiyesinde Kullanılan) | NİSAN 1976 |
| 67 | TS 2420 EN ISO 1403 | HORTUMLAR-BEZ TAKVİYELİ LASTİKTEN İMAL EDİLMİŞ-GENEL AMAÇLI SU HORTUMLARI-ÖZELLİKLERİ | KASIM 1998 |
| 68 | TS 2429 EN 397 | ENDÜSTRİYEL EMNİYET ŞAPKALARI | OCAK 1996 |
| 69 | TS 2429 | EMNİYET ŞAPKASI | EKİM 1976 |
| 70 | TS 2821 | HİDRANTLAR | NİSAN 1995 |
| 71 | TS 3145 | LANSLAR YANGIN HORTUMLARI İÇİN | NİSAN 1978 (18.12. 1986TADİLİ İLE) |
| 72 | TS 3147 | VALFLER KONİK SÜRGÜLÜ (Basınç Su tesisatı İçin) | NİSAN 1978 (18.02. 1986TADİLİ İLE) |
| 73 | TS 3148 | KÜRESEL VANALAR-GENEL AMAÇLI SIVI VE GAZLAR İÇİN (Yanıcı gazlar hariç) | NİSAN 1995 (29.07. 1997 TADİLİ İLE) |
| 74 | TS 3164-IEC 60331 | KABLOLAR-ELEKTRİK KABLOLARININ YANGINA DAYANIKLILIK KARAKTERİSTİKLERİ | ARALIK 1998 |
| 75 | TS 3344 | ISI VE ALEVE KARŞI KORUYUCU GİYSİLER KULLANN VE KULLANDIRILANLAR İÇİN GENEL KURALLAR | NİSAN 1979 |
| 76 | TS 3383 | PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİK AYGITLARI İÇİN GENEL KURALLAR TOZ MALZEME | NİSAN 1979 |
| 77 | TS 3384 | PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİK AYGITLARI İÇİN GENEL KURALLAR (Yağa Batırılmış Aygıtlar) | NİSAN 1979 |
| 78 | TS 3491 | PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİK AYGITLARI İÇİN GENEL KURALLAR TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI | EKİM 1980 |
| 79 | TS 3493 | PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİK AYGITLARI İÇİN GENEL KURALLAR | EKİM 1980 |
| 80 | TS 3546 | ÇİZMELER LASTİKTEN ASTARLI SANAYİDE KULLANILAN DÜŞÜK SICAKLIKLAR İÇİN | MART 1992 |
| 81 | TS 3547 | ÇİZMELER LASTİK ASTARLI ANTİSTATİK | MART 1992 |
| 82 | TS 4065 | YAPI BİLEŞENLERİNİN YANMAYA DAYANIKLILIK SINIFLARI (Sınır Dakika Değerleri) BETONARME VE ÖNGERİLMELİ BETON KİRİŞLER | EYLÜL 1984 |
| 83 | TS 4075-EN 368 | KORUYUCU ELBİSELER-SIVI KİMYASAL MADDELERE KARŞI KULLANILAN-SIVI PENETRASYONUNA MALZEMELERİN MUKAVEMETİNİN TAYİNİ | MART 1995 |
| 84 | TS 4156 | YANGINDAN KORUNMA-UMUMİ YERLERDE GENEL KURALLAR | NİSAN 1995 |
| 85 | TS 4255 | HAVA KALİTESİNİN (NİTELİĞİNİN) ÖLÇÜ BİRİMLERİ | NİSAN 1984 |
| 86 | TS 5074 | ŞAPLAK-ORMAN YANGINLARINDA KULLANILAN | ŞUBAT 1987 |
| 87 | TS 5142-EN 366 | ISI VE ATEŞE KARŞI KORUYUCU ELBİSELER-ISI VE ATEŞE KARŞI KUMAŞLARIN ISIL DAVRANIŞLARIN TAYİN METODU | NİSAN 1997 |
| 88 | TS 5173 | YANMAYA KARŞI DAYANIKLILIK-İNCE ALEV HÜZMESİ DENEYİ-ELEKTRONİK MAMÜLLER İÇİN | NİSAN 1987 |
| 89 | TS 5283 | TIRMIK-ORMAN YANGINLARINDA KULLANILAN | EKİM 1987 |
| 90 | TS 5284 | TAHRA-ORMAN YANGINLARINDA KULLANILAN | EKİM 1987 |
| 91 | TS 5345 | YANGIN SÖND. KÖPÜK SIVISI KONSANTR.-PROTEİN ESASLI | KASIM 1987 |
| 92 | TS 5346 | YANGIN SÖN.KÖPÜK SIVISI KONSANTRELERİ-SULU FİLM TEŞKİL EDEN KÖPÜK SIVISI (AFFF)-SENTETİK ESASLI | KASIM 1987 |
| 93 | TS 5557 | PERSONEL GÖZ KORUYUCULARI TEMEL TERİMLER ASKERİ MAKSATLAR İÇİN | MART 1988 |
| 94 | TS 5557-EN 165 | GÖZ KORUYUCULARI-KİŞİSEL-TERİMLER | NİSAN 1998 |
| 95 | TS 5558 | PERSONEL GÖZ KORUYUCULARI OPTİK OLMAYAN DENEY METOD. ASKERİ MAKSATLAR İÇİN | MART 1988 |
| 96 | TS 5559 | PERSONEL GÖZ KORUYUCULARI LAZER IŞININA KARŞI PER. GÖZ KORUYUCULARI VE FİLTRELERİ İLE İLGİLİ KURALLAR ASKERİ MAKSATLAR İÇİN | MART 1988 |
| 97 | TS 5560 | PERSONEL GÖZ KORUYUCULARI-ASKERİ MAKSATLAR İÇİN | MART 1988 |
| 98 | TS 5681 | YANGIN SÖNDÜRÜCÜ KÖPÜK SIVISI KONSANTRELERİ SENTETİK ESASLI-ORTA VE ÇOK KABARAN | NİSAN 1988 |
| 99 | TS 6058 | AKARYAKIT SATIŞ VE SERVİS İSTASYONLARI-KURULUŞ GENEL KURALLARI | EKİM 1988 |
| 100 | TS-ISO 6182-1 | YANGINDAN KORUNMA-OTOMATİK YAĞMURLAMA SİSTEMLERİ (SPRİNKLER) BÖLÜM 1: YAĞMURLAMA SİSTEMLERİ İÇİN ÖZELLİKLER VE DENEY METODLARI | NİSAN 1999 |
| 101 | TS-ISO 6182-2 | YANGINDAN KORUNMA-OTOMATİK YAĞMURLAMA SİSTEMLERİ BÖLÜM 2: ISLAK ALARM VANALARI, GECİKTİRME BÖLÜMLERİ VE SU MOTOR ALARMLARI VE ÖZELLİKLER VE DENEY METODLARI | NİSAN 1999 |
| 102 | TS-ISO 6182-3 | YANGINDAN KORUNMA-OTOMATİK YAĞMURLAMA-SİSTEMLERİ BÖLÜM 3: KURU BORU VANALARI İÇİN ÖZELLİKLER VE DENEY METODLARI | NİSAN 1999 |
| 103 | TS 6859 | GÖZ KORUYUCULARI KAYNAKÇILAR İÇİN | NİSAN 1989 |
| 104 | TS 6860 prEN 175 | KİŞİSEL KORUMA-GÖZ VE YÜZ KORUMA DONANIMI KAYNAK VE BENZERİ İŞLEMLER İÇİN | NİSAN 1996 |
| 105 | TS 6860-EN 175 | PERSONELKORUYUCULARI-KAYNAK VE BENZERİ İŞLEMLER SIRASINDA GÖZÜ VE YÜZÜ KORUMA TEÇHİZATI | ŞUBAT 1999 |
| 106 | TS 6929 | İÇTEN YANMALI PİSTONLU MOTORLARDA YANGINDAN KORUNMA | NİSAN 1989 |
| 107 | TS 6973-EN 420 | KORUYUCU ELDİVENLER-GENEL GÜVENLİK KURALLARI VE DENEY METODU | NİSAN 1997 |
| 108 | TS 6992 | AKARYAKIT İSTASYONLARININ SINIFLANDIRILMASI VE ÖZELLİKLERİ | MAYIS 1989 (27.07. 1994TADİLİ İLE) |
| 109 | TS 7005 | PERSONEL GÖZ KORUYUCULARI-MERCEKLER VE GÖZ KORYUCULARLA İLGİLİ ÖZEL İSTEK TABLOLARI | MAYIS 1989 |
| 110 | TS 7012 | YANGINDAN KORUNMA-TERİMLER-DUMAN KONTROLÜ | MAYIS 1989 |
| 111 | TS 7096 | YANGINA DAYANIKLILIK DENEYLERİ-HAVLANDIRMA KANALLARI | MAYIS 1989 |
| 112 | TS 7245 | AKARYAKIT İSTASYONLARI HİZMET KURALLARI | MAYIS 1989 |
| 113 | TS 7248 | KAZA ÖNLEMEDE UYARICI İŞARETLER-ÖZELLİKLER VE KULLANMA ALANLARI | MAYIS 1989 |
| 114 | TS 7248-ISO 3864 | ## EMNİYET İLE İLGİLİ RENKLER VE İŞARETLER | NİSAN 1998 |
| 115 | TS 7306 | KORUYUCU ELDİVENLER-KAYNAKÇILAR İÇİN | MAYIS 1989 |
| 116 | TS 7355 | YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ-CO2’Lİ,DİKİŞSİZ ÇELİK, GEMİLERDE SABİR OLARAK KULLANILAN | TEMMUZ 1989 |
| 117 | TS 7393 | YANGINA DAYANIM DENEYLERİ-CAM VE BENZERİ SINIRLI ELEMANLAR | EYLÜL 1989 |
| 118 | TS 7394 | YANGINDAN KORUNMA-TERİMLER-KORUMA İÇİN YAPI ELEMANLARI | EYLÜL 1989 |
| 119 | TS 7395 | YANGINDAN KORUNMA-TERİMLER-TARİFLER | EYLÜL 1989 |
| 120 | TS 7396 | YANGIN DENEYLERİ-DUMAN KONTROL KAPI SİSTEMİ PERFORMANSLARININ TAYİNİ BÖLÜM:1 ÇEVRE SICAKLIĞINDA YAPILAN DENEY | EYLÜL 1989 |
| 121 | TS 7428 | MADENCİ ÇİZMESİ | MART 1990 (08/04/1996, 09/04/1999 TAD.İLE |
| 122 | TS 7450 | KULLANIMDAKİ ÇELİK TÜPLERİN (Basınçlı Gazlar İçin) PERİYODİK MUAYENE, DENEY, BAKIM VE TAMİRİ KURALLARI | KASIM 1994 |
| 123 | TS 7486 | YANGINDAN KORUNMA-TERİMLER | EKİM 1989 |
| 124 | TS 7748 | YANGINA DAYANIKLILIK DENEYLERİ-YAPI ELEMANLARI | OCAK 1990 |
| 125 | TS 7935-EN 407 | KORUYUCU ELDİVENLER-ISIL TESİRLERİNE KARŞI | EKİM 1995 |
| 126 | TS 7976 | YETKİLİ KALORİFER ATEŞÇİ BELGESİ | ŞUBAT 1990 |
| 127 | TS 8144 | EMNİYET BEL KEMERİ-AĞAÇLARA TIRMANMADA KULLAN. | MART 1990 |
| 128 | TS 8155 | YÜKSEK SICAKLIK VE YÜKSEK KAYMA HIZINDA ZAHİRİ VİZKOZİTENİN KAPİLERLİ VİZKOZİMETRE İLE TAYİNİ | MART 1990 |
| 129 | TS 8376 | ASKERİ KORUYUCU ELDİVEN-NÜKLEER BİYOLOJİK,KİMYEVİ (NBC) SİLAHLARA KARŞI | NİSAN 1990 |
| 130 | TS 8435 | PERSONEL GÖZ KORUYUCULARI-INFRARED FİLTRELER KUULANIM VE GEÇİRGENLİK (Transmittance) ÖZELLİKLERİ | NİSAN 1990 |
| 131 | TS 8743 | YANGINDAN KORUNMA-YANGIN SÖNDÜRÜCÜ MADDELER HALOJENLİ HİDROKARBONLAR | ŞUBAT 1991 |
| 132 | TS 8861 | GAZ MASKESİ | ŞUBAT 1991 |
| 133 | TS 9037 | PATLAMAYA KARŞI KORUMA SİSTEMLERİ-KISIM-1 YANICI TOZLARIN HAVADA PATLAMA İNDİSLERİNİN TAYİNİ | MART 1991 |
| 134 | TS 9037-EN 26184-1 | PATLAMAYA KARŞI KORUMA SİSTEMLERİ KISIM:1 HAVADA YANICI TOZLARIN PATLAMA İNDİSLERİNİN TAYİNİ | NİSAN 1996 |
| 135 | TS 9038 | PATLAMAYA KARŞI KORUMA-KISIM-2 YANICI GAZLARIN HAVADA PATLAMA İNDİSLERİNİN TAYİNİ | MART 1991 |
| 136 | TS 9039-EN 26184-3 | PATLAMAYA KARŞI KORUMA SİSTEMLERİ-KISIM-3 TOZ/HAVA VE GAZ/ HAVA KARIŞIMLARI DIŞINDAKİ YAKIT/HAVA KARIŞIMLARININ PATLAMA İNDİSLERİNİN TAYİNİ | NİSAN 1996 |
| 137 | TS 9040 | PATLAMAYA KARŞI KORUMA SİSTEMLERİ-KISIM-4 PATLAMAYI BASKILAYAN SİSTEMLERİN ETKİNLİKLERİNİN TAYİNİ | MART 1991 |
| 138 | TS 9040 EN 26184-4 | PATLAMAYA KARŞI KORUMA SİSTEMLERİ-KISIM-4 PATLAMAYI BASKILAYAN SİSTEMLERİN ETKİNLİKLERİNİN TAYİNİ | NİSAN 1996 |
| 139 | TS 9145 | KORUYUCU AHŞAP KÖPRÜLER-YANGIN SÖNDÜRME HORTUMLARINDA KULLANILAN | NİSAN 1991 |
| 140 | TS 9146 | ASKILAR İP VEYA BAND ŞEKLİNDE YANGIN SÖNDÜRME HORTUMLARINDA KULLANILAN | NİSAN 1991 |
| 141 | TS 9147 | TAŞIMA KAYIŞLARI-RULO-YANGIN SÖNDÜRME HORTUMLARINDA KULLANILAN | NİSAN 1991 |
| 142 | TS 9222 | HORTUMLAR-YANGIN SÖNDÜRMEDE KULLANILAN-...................ARAÇLARI İÇİN | NİSAN 1991 |
| 143 | TS 9223 | HORTUMLAR,YANGIN SÖNDÜRMEDE KULLANILAN-SÜRTÜNMEYLE AŞINMA DERECESİNİN TAYİNİ | NİSAN 1991 |
| 144 | TS 9224 | HORTUMLAR, YANGIN SÖNDÜRMEDE KULLANILAN-BASINÇ KAYBININ TAYİNİ | NİSAN 1991 |
| 145 | TS 9225 | HORTUMLAR, YANGIN SÖNDÜRMEDE KULLANILAN-ALEVE KARŞI DAYANIKLILIĞIN DENEYİ | NİSAN 1991 |
| 146 | TS 9344 | ORMAN KORUMA-YANGIN EMNİYET ŞERİTLERİ YAPIM KURALLARI | NİSAN 1991 |
| 147 | TS 9345 | ORMAN KORUMA-YANGIN EMNİYET YOLLARI YAPIM KURALLARI | NİSAN 1991 |
| 148 | TS 9399 | YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER-DÜŞÜK GENLEŞMELİ KÖPÜK SİSTEMLERİ TASARIM KURALLARI | MAYIS 1991 |
| 149 | TS 9399 prEN1568-3 | YANGIN SÖNDÜRME MADDELERİ-KÖPÜK KONSANTRELERİ KISIM 3: SUYLA KARIŞMAYAN SIVILARIN YÜZEYUYGULAMALARI İÇİN DÜŞÜK GENLEŞMELİ KÖPÜK KONSANTR. ÖZELLİKLERİ | NİSAN 1996 |
| 150 | TS 9502 | BACA GAZLARI-DESTİLE YAKITLARDAN ÇIKAN-HAVA MİKTARININ DUMAN YOĞUNLUĞUNA TESİRİ | EKİM 1991 |
| 151 | TS 9503 | BACA GAZLARI-DESTİLE YAKITLARIN YANMASIYLA MEYDANA GELEN DUMAN YOĞUNLUĞU TAYİNİ | EKİM 1991 |
| 152 | TS 9524 | YANGINDAN KORUNMA-PATLAMA ALGILAMA VE BASTIRMA YOLLARI TERİMLER VE TARİFLER | KASIM 1991 |
| 153 | TS 9525 | PATLAYABİLEN VE YANABİLEN SIVILAR-SINIFLANDIRMA | KASIM 1991 |
| 154 | TS 9526 | YAPILARI YANGINDAN KORUMA TEDBİRLERİ IŞIMAYA MARUZ KALAN YAPILARIN KORUNMASI | KASIM 1991 |
| 156 | TS 9527 | YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER-DÜŞÜK GENLEŞMELİ KÖPÜK SİSTEMLERİ TESİS, BAKIM VE DENETLEME KURALLARI | KASIM 1991 |
| 157 | TS 9527 prEN 1568-4 | YANGIN SÖNDÜRME MADDELERİ: KÖPÜK KONSANTRELERİ KISIM 4: SUYLA KARIŞAN SIVILARIN YÜZEY UYGULAMALARI İÇİN DÜŞÜK GENLEŞMELİ KÖPÜK KONSANTRELERİNİN ÖZELLİKLERİ | NİSAN 1996 |
| 158 | TS 9574 | YANGIN TEHLİKESİ DENEY METODLARI-ISITICI TELLER VASITASİ İLE KÖTÜ TEMAS DENEY METODU | KASIM 1991 |
| 159 | TS 9646 | YANGIN ÖNLEME-KAYNAK VE KESME İŞLEMLERİNDE | ARALIK 1991 |
| 160 | TS 9647 | YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER-ORTA VE YÜKSEK GENLEŞMELİ KÖPÜK SİSTEMLERİ-KULLANIM KURALLARI | ARALIK 1991 |
| 161 | TS 9647 prEN 1568-1 | YANGIN SÖNDÜRME MADDELERİ: KÖPÜK KONSATRELERİ KISIM:1 SUYLA KARIŞMAYAN SIVILARIN YÜZEY UYGULAMALARI İÇİN ORTA GENLEŞMELİ KÖPÜK KONSANTRELERİNİN ÖZELLİKLERİ | NİSAN 1996 |
| 162 | TS 9648 | YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER-KURU KİMYASAL TOZ SİSTEMLERİ TERİM VE TARİFLER | ARALIK 1991 |
| 163 | TS 9684 | YANGIN SÖNDÜRME-SU İKMAL KAYNAKLARI | ARALIK 1991 |
| 164 | TS 9704 | YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER-SPRİNKLER (Su Püskürtme) SİSTEMLERİ PROJE TASARIMI KURALLARI | OCAK 1995 |
| 165 | TS 9705 | YANGIN ÖNLEME-KİMYASAL MALZEME KULLANILAN LABORATUVAR | OCAK 1992 |
| 166 | TS 9706 | YANGIN ÖNLEME-SOLVENT EKSTRAKSİYONU TESİSLERİNDE | OCAK 1992 |
| 167 | TS 9811 | YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER-ORTA VE YÜKSEK GENLEŞMELİ KÖPÜK SİSTEMİ BAKIM VE DENETLEME | ŞUBAT 1992 |
| 168 | TS 9812 | YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER-ORTA VE YÜKSEK GENLEŞMELİ KÖPÜK SİSTEMİ-TASARIM KURALLARI | ŞUBAT 1992 |
| 169 | TS 9812 prEN 1568-2 | YANGIN SÖNDÜRME MADDELERİ-KÖPÜK KONSANTRELERİ-KISIM:2 SUYLA KARIŞMAYAN SIVILARIN YÜZEY UYGULAMALARI İÇİN YÜKSEK GENLEŞMELİ KÖPÜK KONSANTRELERİ | NİSAN 1996 |
| 170 | TS 9817 | ORMAN KORUMA-ORMAN YANGINLARI TERİMLER VE TARİFLER | ŞUBAT 1992 |
| 171 | TS 9818 | ORMAN KORUMA-ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELE KURALLARI | ŞUBAT 1992 |
| 172 | TS 9819 | ORMAN KORUMA-KARŞI KARŞI ATEŞ UYGULAMA KURALLARI | ŞUBAT 1992 |
| 173 | TS 9870 | ...................TEŞKİLATI-YANGIN SONRASI İŞLEMLER | ŞUBAT 1992 |
| 174 | TS 9871 | ...................TEŞKİLATI-YANGIN KAYNAKLI AFETLERDE SEVK VE İDARE ESASLARI | ŞUBAT 1992 |
| 175 | TS 9882 | EV TİPİ CİHAZLAR VE BENZERİ ELEKTRİK DONANIMININ ELEKTRİK BESLEME SİSTEMLERİNDE YOL AÇTIĞI BOZULMALAR BÖLÜM:2 HARMONİKLER | ŞUBAT 1992 |
| 176 | TS 9883 | YANGIN ÖNLEME-ALEV ALABİLİR VE YANABİLİR SIVILAR KULLANILARAK DALDIRMA METODUYLA KAPLAMA İŞLEMLERİNDE | ŞUBAT 1992 |
| 177 | TS 9891 | ...................TEŞKİLATI TEÇHİZATI-PORTATİF MERDİVEN | ŞUBAT 1992 |
| 178 | TS 9891 prEN 1147 | PORTATİF MERDİVENLER -YANGINDA KULLANILAN | NİSAN 1996 |
| 179 | TS 9892 | YANGINDAN KORUNMA-...................PERSONELİ EĞİTİMİ TERİM VE TARİFLER | ŞUBAT 1992 |
| 180 | TS 9893 | YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER-KURU KİMYASAL TOZ SİSTEMİ TASARIM, KULLANIM, TESİS, BAKIM VE DEPOLAMA KURALLARI | ŞUBAT 1992 |
| 181 | TS 9906 | YANGINDAN KORUNMA İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE TEMEL | MART 1992 |
| 182 | TS 9935 | YAPILARI YANGINDAN KORUMA TEDBİRLERİ-YAPI TİP. | MART 1992 |
| 183 | TS 9936 | ...................TEŞKİLATI TEÇHİZATI-KORUYUCU ELBİSE | MART 1992 |
| 184 | TS 9936 EN 469 | İTFAİYECİLER İÇİN KORUYUCU ELBİSELER-YANGINLA MÜCADELE İÇİN KORUYUCU ELBİSELERİN ÖZELLİKLERİ VE DENEY METODLARI | ŞUBAT 1999 |
| 185 | TS 9986 | YANGINDAN KORUNMA-YANGIN ALGILAMA VE ALARM TERİM VE TARİFLER | MART 1992 |
| 186 | TS 10069 | ORMAN YANGINLARI-HABERLEŞME KURALLARI | MART 1992 |
| 187 | TS 10108 | ...................TEŞKİLATI-YANGIN İSTATİSTİĞİ KURALLARI | NİSAN 1992 |
| 188 | TS 10109 | YAPILAR YANGINDAN KORUMA TEDBİRLERİ-KÖYLER VE KÜÇÜK YERLEŞİM BİRİMLERİNDE | NİSAN 1992 |
| 189 | TS 10223 | YANGINDAN KORUNMA-YANGINLA MÜCADELE, KURTARMA İŞLEMLERİ VE TEHLİKELİ MADDELERİN TAŞINMASI –TERİMLER VE TARİFLER | NİSAN 1992 |
| 190 | TS 10224 | ...................TEŞKİLATI TEÇHİZATI-KORUYUCU BAŞLIK | NİSAN 1992 |
| 191 | TS 10225 | YANGIN ÖNLEME-SIVILAŞTIRILMIŞ YANICI GAZLAR | NİSAN 1992 |
| 192 | TS 10369 | ...................TEŞKİLATI-...................ERİ-ASGARİ YETERLİLİK | EKİM 1992 |
| 193 | TS 10370 | ...................TEŞKİLATI-SOLUNUM CİHAZLARI-KULLANIM KURALLARI | EKİM 1992 |
| 194 | TS 10441 | YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER-HAREKETLİ KÖPÜK SİSTEMİ TASARIM KURALLARI | KASIM 1992 |
| 195 | TS 10503 | ORMAN KORUMA SIRT POMPASI- ORMAN YANGINLARINDA KULLANILAN | ARALIK 1992 |
| 196 | TS 10545 | YANGINDAN KORUNMA-KAÇIŞ YOLLARININ AYDINLATILMASI | ARALIK 1992 |
| 197 | TS 10546 | YANGINDAN KORUNMA-YAPILARDA DUMAN ENGELLERİ | ARALIK 1992 |
| 198 | TS 10547 | YANGIN ÖNLEME-BİLGİ SAYAR MERKEZLERİNDE | ARALIK 1992 |

| 199 | TS 10616 | YANGIN ÖNLEME-KESME,KAYNAK VE YARDIMCI İŞLEMLERDE KULLANILAN OKSİJEN-GAZ YAKIT SİSTEMLERİ –TASARIM VE TESİS KURALLARI | OCAK 1993 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | TS 10636 | YANGINDAN KORUNMA-YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ YAĞMURLAMA (SPRİNKLER) SİSTEMLERİ-TERİM VE TARİFLER | OCAK 1993 |
| 201 | TS 10637 | YANGINDAN KORUNMA-ALEV ALABİLEN VE YANABİLEN SIVILARIN PÜSKÜRTME YOLUYLA KULLANIMI-GENEL | OCAK 1993 |
| 202 | TS 10638 | YANGIN ÖNLEME-KÜKÜRT YANGINLARI-PATLAMALI TİP | OCAK 1993 |
| 203 | TS 10661 | YAPILARDA PATLAYABİLEN VE YANABİLEN SIVILARIN DEPOLANMASI | OCAK 1993 |
| 204 | TS 10662 | YANGIN ÖNLEME-KURU TEMİZLEME YERLERİ | OCAK 1993 |
| 205 | TS 10663 | YANGIN ÖNLEME-ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİLDİĞİ VE DEPOLANDIĞI YERLER | OCAK 1993 |
| 206 | TS 10691 | YANGINDAN KORUNMA-SEMBOLLER | ŞUBAT1993 (15.04. 1997TADİLİ İLE) |
| 207 | TS 10783 | UMUMİ YERLERDE YANGINDAN KORUNMA EKİPLERİNİN KURULMASI GÖREVLİERİ-GENEL KURALLAR | MART 1993 |
| 208 | TS 10882 | YANGIN ÖNLEME-PİROKSİLİN PLASTİKLERİN DEPOLANMASI | NİSAN 1993 |
| 209 | TS 10976 | YANGIN ÖNLEME-ORGANİK PEROKSİTLİ MADDELERİN DEPOLANMASI –GENEL KURALLAR | NİSAN 1993 |
| 210 | TS 10977 | ### YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER-KARBONDİOKSİT SABİT DAĞITIM, UYGULAMA VE KONTROL SİSTEMLERİ-TEÇHİZAT KURALLARI | NİSAN 1993 |
| 211 | TS 11169 | TÜPLER—BASINÇLI GAZLAR İÇİN, ÇELİK DİKİŞSİZ | ### ARALIK 1993 |
| 212 | TS 11339 | #### YANGINDAN KORUNMA-YANGIN SÖNDÜRÜCÜ MADDELER-KARBONMONOKSİT | NİSAN 1994 |
| 213 | TS11339EN 25923 | #### YANGINDAN KORUNMA-YANGIN SÖNDÜRÜCÜ MADDELER-KARBONDİOKSİT | NİSAN 1999 |
| 214 | TS 11368 | YANGIN ÖNLEME-HORTUM DOLAPLARI | NİSAN 1994 |
| 215 | TS 11369 | YANGIN ÖNLEME-GAZ OKSİTLEYİCİ MADDELERİN DEPOLANMASI | NİSAN 1994 |
| 216 | TS 11370 | YANGIN ÖNLEME-PARLAMA VE PATLAMA-GENEL | NİSAN 1994 |
| 217 | TS 11527 | YANGIN ÖNLEME-TOPLU KONUTLAR-GENEL KURALLAR | OCAK 1995 |
| 218 | TS 11528 | YANGIN ÖNLEME-TASARIM ÜRÜNLERİ İŞLEME VE DEPOLAMA TESİSLERİNDE–GENEL KURALLAR | OCAK 1995 |
| 219 | TS 11587 | YANGIN SÖNDÜRME TEÇHİZATI-GEMİLERDE KULLANILAN YANGIN SÖNDÜRME POMPA ADAPTÖRLERİ İÇİN KURALLAR(STANAG-1169) | MART 1995 |
| 220 | TS 11644 | YANGIN ÖNLEME-EĞLENCE YERLERİNDE GENEL KURALLAR | NİSAN 1995 |
| 221 | TS 11645 | YANGIN ÖNLEME-TOPLU BESLENME TESİSLERİNDE-GENEL KURALLAR | NİSAN 1995 |
| 222 | TS 11646 | ...................TEŞKİLATI-KİŞİSEL TEÇHİZAT | NİSAN 1995 |
| 223 | TS 11748 | YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİNİN PERİYODİK KONTROL VE BAKIMI | NİSAN 1999 |
| 224 | TS 11749 | YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER –KURU KİMYEVİ TOZLU –ARABALI TİP | NİSAN 1995 |
| 225 | TS 11749 EN 1866 | TAŞINABİLİR YANGIN SÖNDÜRÜCLER | MART 1999 |
| 226 | TS 11813 | HELİKOPTER İNİŞ SAHASI KURTARMA VE YANGIN SÖNDÜRME HİZMETLERİ TANITIM KATEGORİLERİ(STANAG 3861) | EYLÜL 1995 |
| 227 | TS 11850 | SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÜVENLİK KURALLARI BÖLÜM 4: İŞLE İLGİLİ KAZA VE HASTALIKLARDA GÜVENLİK KURALLARI | EKİM 1995 |
| 228 | TS 11851 | SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÜVENLİK KURALLARI BÖLÜM 5: YANGINDAN KORUNMA VE KURTARMA KURALLARI | EKİM 1995 |
| 229 | TS 11912 | YANGINDAN KORUNMA VE YANGIN ÖNLEME-MADEN OCAKLARINDA | ARALIK 1995 |
| 230 | TS 11922 | YANGIN ÖNLEME-AÇIK VE KAPALI OTOPARKLARDA-GENEL KURALLAR | OCAK 1996 |
| 231 | TS 11923 | YANGIN ÖNLEME-KAUÇUK VE PLASTİK, İMAL VE İŞLETME TESİSLERİNDE-GENEL KURALLAR | OCAK 1996 |
| 232 | TS 11924 | YANGIN ÖNLEME-OKULLARDA (İLK, ORTA VE YÜKSEK ÖĞRETİM)-GENEL KURALLAR | OCAK 1996 |
| 233 | TS 11925 | YANGIN ÖNLEME-MOBİLYA İMAL SATIŞ YERLERİNDE-GENEL KURALLAR | OCAK 1996 |
| 234 | TS 11926 | YANGIN MUSLUKLARI (HİDRANTLAR) TESİS VE KULLANIM KURALLARI | OCAK 1996 |
| 235 | TS 11934 | YANGIN SÖNDÜRÜCÜ GAZLAR–HALOJENLİ HİDROKARBONLAR-SABİT SİSTEMLERDE (HALON ALTERNATİFİ) | OCAK 1996 |
| 236 | TS 11947 | YANGIN ÖNLEME-YAPILARI ISITMA MERKEZLERİNDE | OCAK 1996 |
| 237 | TS 11948 | YANGIN ÖNLEME-RAFİNERİLERDE | OCAK 1996 |
| 238 | TS 11949 | YANGIN ÖNLEME-SİVİL HAVA ALANLARINDA | OCAK 1996 |
| 239 | TS 11992 | YANGIN ÖNLEME-HAVA ULAŞIM ARAÇLARINDA | NİSAN 1996 |
| 240 | TS 12041 | ÇELİK EVRAK DOLABI-YANGINA DAYANIKLI | NİSAN 1996 |
| 241 | TS EN 12065 | SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ (LNG) TESİS VE DONANIMLARI-SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ YANGIN. KULL.YANGIN SÖN.TOZLARI İLE ORTA VE YÜKSEK GENLEŞ. KÖPÜK ÜRETİMİ İÇİN TASARIM. KÖPÜK KONSAN. UYGUNLUK DENEYİ | ARALIK 1998 |
| 242 | TS EN 12094-8 | SABİT YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ-GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİNİN-BÖLÜM 8: CO2 ‘Lİ SİSTEMLER İÇİN ELASTİK BAĞLANTI ELEMANLARININ ÖZEL. VE DENEY METODLARI | NİSAN 1998 |
| 243 | TS 12115 | YANGIN ÖNLEME-KÜTÜPHANE VE ARŞİVLERDE | OCAK 1997 |
| 244 | TS 12116 | YANGIN ÖNLEME-YAPI MALZEMELERİ-YANGINA DAYANIKLILIK SINIFLARI VE ÖZELLİKLERİ | OCAK 1997 |
| 245 | TS 12206 | ...................TEŞKİLATI KURULUŞ VE EĞİTİM | NİSAN 1997 |
| 246 | TS 12258 | KAPLİNLER VE REDİKSİYONLAR-YANGINHORTUMLARI İÇİN (Kara İtfaiyesinde Kullanılan) | NİSAN 1997 |
| 247 | TS 12259 | VANALAR-YANGIN HORTUMLARI İÇİN (Kara İtfaiyesinde Kullanılan PN 16) | NİSAN 1997 |
| 248 | TS 12436 | YANGIN ÖNLEME-TATİL KÖYLERİNDE-GENEL | NİSAN 1998 |
| 249 | TS 12525 | YANGIN ÖNLEME-METRO VE HAFİF RAYLI SİSTEMLER-İSTASYONLAR-GENEL | ŞUBAT 1999 |
| 250 | TS 27201-2 | YANGIN SÖNDÜRÜCÜ MADDELER-HALOJENLİ HİDROKARBONLAR BÖLÜM 2: HALON 1211 VE HALON 1301’İN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE İŞLEME TABİ TUTULMASI VE NAKİL İŞLEM. İÇİN UYG.KUR. | NİSAN 1999 |
| 251 | TS -IEC 60079-0 | PATLAYICI GAZ ORTAMINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 0:GENEL KURALLAR | MART 1998 |
| 252 | TS -IEC 60079-13 | PATLAYICI GAZ ORTAMINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 13: BASINÇLANDIRMA İLE KORUNAN ODALARIN VEYA BİNALARIN YAPILIŞI VE KULLANILMASI | MART 1998 |
| 253 | TS –IEC 60695-1-2 | YANGIN TEHLİKE DENEYİ BÖLÜM 1: ELEKTROTEKNİK ÜRÜNLERİN YANGIN TEHLİKESİNİ DEĞERLENDİRME KURALLARI VE DENEY ÖZELLİKLERİNİN HAZIRLANMASI İÇİN KLAVUZ ELEKTRONİK BİLEŞENLER İÇİN KLAVUZ | OCAK 1999 |
| 254 | TS –ENV 60695-2-4/2 | YANGINTEHLİKE DENEYİ-BÖLÜM 2: DENEY METODLARI-KISIM 4/FÖY 2: 500 W ANMA DENEY ALEVLERİ VE KLAVUZU | ŞUBAT 1999 |
| 255 | TS EN 60695-4 | YANGIN TEHLİKE DENEYİ -BÖLÜM 4: YANGIN DENEYLERİ İLE İLGİLİ TERİMLER VE TARİFLER | NİSAN 1999 |

KANUN, TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER

YANGIN MEVZUATI İLE İLGİLİ

6/6851 KARAR SAYILI “DEVLET TARAFINDAN KULLANILAN BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” (27.08.1966 tarih, 12386 Sayılı Resmi Gazete) 12.06.2002 – 2002/4390 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

7/3228 KARAR SAYILI “DEVLET BİNALARI, İŞLETME, BAKIM-ONARIM YÖNETMELİĞİ” (27.10.1971 tarih, 13999 Sayılı Resmi Gazete, Madde 3)

7/10357 KARAR SAYILI “KARADA ÇIKABİLECEK YANGINLARLA, DENİZ, LİMAN VEYA KIYIDA ÇIKIP KARAYA ULAŞABİLECEK VE YAYILABİLECEK VEYA KARADA ÇIKIP, KIYI, LİMAN VE DENİZE ULAŞABİLECEK YANGINLARA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEME, SÖNDÜRME VE KURTARMA TEDBİRLERİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK (08.09.1974 tarih, 15350 Sayılı Resmi Gazete)

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (12.05.1989 tarih, 20163 Sayılı Resmi Gazete)

ELEKTRİK İÇ TESİSAT YÖNETMELİĞİ VE FENNİ ŞARTNAMESİ (04.10.1984 tarih, 18565 Sayılı Resmi Gazete Madde 64,67)

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ (26.10.1983 tarih, 18203 Sayılı Resmi Gazete)

HAVAGAZI İÇ TESİSAT YÖNETMELİĞİ (24.03.1953 tarih, 8367 Sayılı Resmi Gazete)

...................TEŞKİLLERİNİN KURULUŞ, GÖREV, EĞİTİM VE DENETİM ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK (23.08.1985 tarih, 18851 Sayılı Resmi Gazete)

...................TEŞKİLLERİNİN KURULUŞ, GÖREV, EĞİTİM VE DENETİM ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK’TE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (28.06.1995 tarih, 22327 Sayılı Resmi Gazete)

KAMU BİNALARININ YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (04.11.1995 tarih, 22453 Sayılı Resmi Gazete)

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (09.03.1989 tarih, 20103 Sayılı Resmi Gazete)

PATLAYICI MADDELERİN YOK EDİLME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK (19.09.1989 tarih, 20287 Sayılı Resmi Gazete)

DOĞAL AFETLER İLE İLGİLİ

AFETLERE AİT ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK (08.05.1988 tarih, 19808 Sayılı Resmi Gazete)

AFETLERİN GENEL HAYATA ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN TEMEL KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (21.09.1968 tarih, 13007 Sayılı Resmi Gazete)

AFET BÖLGESİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK (09.06.1975 tarih, 15260 Sayılı Resmi Gazete)

88/12227 KARAR SAYILI “AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI” VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK (08.05.1988 tarih, 19808 Sayılı Resmi Gazete)

7269 SAYILI UMUMİ HAYAT MÜESSİR AFETLER DOLAYISIYLA ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN

2935 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KANUNU

2941 SAYILI SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ KANUNU

SABOTAJLAR İLE İLGİLİ

88/13543 KARAR SAYILI “SABATOJLARA KARŞI KORUMA YÖNETMELİĞİ (28.12.1988 tarih, 20033 Sayılı Resmi Gazete)

30.04.1953 TARİH VE 4/685 SAYILI SABOTAJLAR AKARŞI KORUNMA VE SABOTAJLARI ÖNLEME TALİMATI

SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ

7126 SAYILI SİVİL SAVUNMA KANUNU (13.06.1958 tarih, 9931 Sayılı Resmi Gazete)

4/11715 SAYILI SİVİL MÜDAFA BAKIMINDAN ŞEHİR VE KASABA PLANLARI İLE MÜHİM BİNA VE TESİSLERDE TATBİK OLUNACAK ESASLAR HAKKINDA NİZAMNAME (06.07.1959 tarih, 10245 Sayılı Resmi Gazete) MADDE:13-14-16-17

6/3150 KARAR SAYILI SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ TEŞKİL VE TEDBİRLER TÜZÜĞÜ MADDE:103

107 SAYILI KANUNA GÖRE İHDAS EDİLEN SİVİL SAVUNMA KADROLARINA TAYİN OLUNAN PERSONELİN TERFİ, NAKİL, CEZALANDIRMA VE DENETLENMELERİ HAKKINDA TÜZÜK (05.07.1962 tarih, 11146 Sayılı Resmi Gazete)

3194 SAYILI İMAR KANUNU (Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmelik) (25.08.1988 tarih, 19910 Sayılı Resmi Gazete)

SİVİL SAVUNMA BAKIMINDAN HALK TARAFINDAN YAPILACAK TEŞKİLAT VE ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK (17.06.1966 tarih, 12325 Sayılı Resmi Gazete)

SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ (18.07.1964 tarih, 11757 Sayılı Resmi Gazete)

İŞÇİ SAĞLIĞI İLE İLGİLİ

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER TÜZÜĞÜ (09.04.1973 tarih, 14502 Sayılı Resmi Gazete) Kararname no: 7/6174

ASKERİ İŞYERLERİ İLE DENETİM TEFTİŞİ HAKKINDA TÜZÜK (10.12.1973 tarih, 14738 Sayılı Resmi Gazete) Kararname No:7/7506

ASKERİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ (12.02.1972 tarih ve 14097 Sayılı Resmi Gazete)

1580 SAYILI BELEDİYELER KANUNU 15.maddesi 38 ve 76. fıkrası

818 SAYILI BORÇLAR KANUNU (08.05.1926 tarih ve 1748 Sayılı Resmi Gazete) 332.MADDESİ

854 SAYILI DENİZ İŞ KANUNU (11.12.1982 tarih ve 17895 Sayılı Resmi Gazete)

5680 SAYILI BASIN İŞ KANUNU (15.05.1979 tarih ve 16638 Sayılı Resmi Gazete)

GEBE VE EMZİKLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI İLE EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIMI YUVALARI 8KREŞ) HAKKINDA TÜZÜK (11.08.1973 tarih, 14622 Sayılı Resmi Gazete) Kararname tarih:20.07.1973 no:7/6821

GÜRÜLTÜ KONTROL YÖNETMELİĞİ (11.12.1986 tarih ve 19308 Sayılı Resmi Gazete)

FAZLA ÇALIŞMA TÜZÜĞÜ (26.04.1973 tarih ve 14518 Sayılı Resmi Gazete)

İŞYERİ HEKİMLERİNİN ÇALIŞMA ŞARTLARI İLE GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (04.07.1980 tarih ve 17037 Sayılı Resmi Gazete)

1475 SAYILI İŞ KANUNU (01.09.1971 tarihinden bu yana 10 kez değişiklik ve düzeltmeler yapılmıştır.) (22.05.1985 tarih ve 18761 Sayılı Resmi Gazete) 25, 61, 64, 65/III, 67, 68, 69, 70, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 88. MADDELERİ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ (11.01.1974 tarih, 14765 Sayılı Resmi Gazete)

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI HAKKINDA TÜZÜK, (19.02.1973 tarih, 14453 Sayılı Resmi Gazete) Kararname No:7/5734

İŞ SÜRELERİ TÜZÜĞÜ (22.08.1973 tarih, 14474 Sayılı Resmi Gazete) Kararname tarih:12.02.1973 no:7/5835

PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE VE İŞLERDE ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA TÜZÜK (24.12.1973 tarih, 14752 Sayılı Resmi Gazete) Kararname No:7/7551 tarih:22.11.1973

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE EN AZ 7,5 SAAT VE DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA TÜZÜK 7/5753 (19.02.1972 tarih),

SAKATLARIN VE ESKİ HÜKÜMLÜLERİN ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 7/3600 (21.01.1972 tarih, 14079 Sayılı Resmi Gazete)

2821 SAYILI SENDİKALAR KANUNU (02.06.1988 tarih ve 19830 Sayılı Resmi Gazete) 33/3 fıkrası

506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU (12.05.1993 tarih, 21579 Sayılı Resmi Gazete) 11, 18, 74, 114, 124, 125, 130.MADDELERİ

SOSYAL SİGORTALAR SAĞLIK İŞLEMLERİ TÜZÜĞÜ (22.06.1972 tarih ve 23.03.1979 tarih)

2709 SAYILI T.C. ANAYASASI KANUNU (1982 tarih) 49,50,51,52,53,51,55. MADDELERİ

2882 SAYILI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GREV VE LOKAVT KANUNU (02.06.1988 tarih ve 19830 Sayılı Resmi Gazete) 39.maddesi

1593 SAYILI UMUMİ HIFZISIHHA KANUNU (23.11.1973 tarih ve 14370 Sayılı Resmi Gazete)

YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ (25.07.1972 tarih ve 14256 Sayılı Resmi Gazete)

K A Y N A K L A R

- 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu (13.06.1958 Tarih ve 9931 Sayılı Resmi Gazete)

- Daire ve Müesseseler için Sivil Savunma İşleri Kılavuzu

- 1475 Sayılı İş Kanunu (22.05.1985 Tarih ve 18761 Sayılı Resmi Gazete)

- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü (11.01.1974 Gün ve 14765 Sayılı Resmi Gazete)

- Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı  Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak  Tedbirler Hakkında Tüzük  (24.12.1973 gün ve 14752 Sayılı Resmi Gazete)

- Yangından Korunma Yönetmelikleri.Türkiye Yangından Korunma ve ...................Eğitim Vakfı Yayını Sayı:1

- Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği ve Fenni Şartnamesi ( 04.11.1984 gün ve 18565 Sayılı Resmi  Gazete)

- Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği (02.08.1979 gün ve 16715 Sayılı Resmi Gazete )

- Tekel Dışı Bırakılan Parlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali,  Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok edilmesi, Denetlenmesi,  Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük  (29.09.1987 gün ve 19589 Sayılı Resmi Gazete)

- Türk Standartlar Enstitüsünün İlgili Standartları

- NFPA  ( National Fire Protection Assication )

- Endüstriyel Yangın Tehlikeleri ve Güvenlik Önlemleri. M.ÖZER

- TÜYAK (Türkiye Yangından Korunma ve ...................Eğitim Vakfı) Yayınları

- Yangın ve Güvenlik Dergileri (Teknik Yayıncılık)

- ...................110 Dergileri

- Yangın El Kitabı – 1999 Yıldırım GÖK

- Sivil Savunma Koleji Müdürlüğü-1996 Ankara Ders Kitapları

- YODÇEM (Yakın Ortadoğu Çalışma Eğitim Merkezi) Yayınları

- MESKA Meslek Hastalıkları İş Kazaları Araştırma ve Önleme Vakfı-1999 Eğitim Yayınları

- İVAK İstanbul Büyükşehir Belediyesi ...................Vakfı İlkyardım ve Yangın Bilgisi Ders Notları

- Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik